## Sheet1
衡水市气象局防雷安全排查隐患排查台账
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 行业领域 | 检查人员 | 单位及职务 | 发现隐患数 | 发现问题隐患 | 整改措施 | 复查时间及结果 | 复查人员姓名及职务
1 | 2021-03-30 | 河北东华冀衡化工有限公司 | 危险化学品 | 张健、宗可通 | 衡水市气象局执法人员 | 4 | 1.检测机构（盐城市防雷设施检测有限公司河北分公司）提供的专业技术人员名册未体现技术负责人； 2.检测报告批准人陈风华（中工）不是技术负责人； 3.检测人姚喜顺的身份信息档案，检测机构未提供； 4.检测报告检测项目不全面，缺少SPD等项目的检测。 | 限期整改 | 5月8日，合格 | 马辰辉、宗可通
2 | 2021-03-30 | 衡水中湖加油站 | 燃油燃气企业 | 张健、宗可通 | 衡水市气象局执法人员 | 6 | 1.站房避雷带上有天线、监控和线路； 2.站房引下线设置不合理（东北角增加明敷引下线），且无防接触（跨步）电压措施； 3.站房用金属爬梯高出避雷带且未做接地； 4.检测报告判定标准与检测结果相矛盾，且SPD检测无判定标准和判定结果； 5.检测机构未提供业务人员委托书、专业技术人员名册、检测人员身份信息档案等； 6.检测报告签字不规范。 | 限期整改 | 5月9日，合格 | 张健、马辰辉
3 | 2021-03-31 | 河北凯德生物材料有限公司 | 危险化学品 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 3 | 1.防雷检测报告均已超过有效期； 2.检测机构未提供业务人员委托书、专业技术人员名册和防雷检测人员身份信息档案； 3.2020年9月25日检测报告的批准人陈凤华不是技术负责人。 | 限期整改 | 5月8日，合格 | 张健、马辰辉
4 | 2021-04-07 | 河北冀衡化学股份有限公司 | 危险化学品 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 1 | 检测报告中签字不规范。 | 立行立改
5 | 2021-05-17 | 利安隆凯亚（河北）新材料有限公司 | 危险化学品 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 2 | 1.存在1处安全隐患：化验室屋顶接闪带与信号线路距离太近； 2.检测报告中人员签字不规范。 | 限期整改 | 6月21日，合格 | 张健、马辰辉
6 | 2021-05-18 | 河北冀衡赛瑞化学有限公司 | 危险化学品 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 5 | 1.未建立防雷独立档案，并缺少检测机构资质证、业务人员委托书、专业技术人员名册等； 2.检测报告检测人员签字不规范； 3.厂区所有SPD不符合规范要求； 4.控制室操作台搬迁后未进行防雷检测验收，且未安装SPD； 5.防雷检测提出的问题或隐患未整改或整改后未复检。 | 限期整改 | 6月21日，合格 | 张健、马辰辉
7 | 2021-05-21 | 中石油衡水第四十八加油站 | 燃油燃气企业 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 6 | 1.站房及辅房接闪带、引下线安装方式不符合规范要求； 2.配电柜安装的I级SPD不符合规范要求； 3.站房北侧信号线与外漏引下线紧靠； 4.外露引下线无接触电压保护措施； 5.现场核查，站房及辅房引下线无检测报告中显示的29/29/30号检测实测结果（砾石层、绝缘隔离、警告牌）； 6.检测报告中人员签字不规范、缺少检测项（SPD绝缘电阻）检测“标准要求”不规范，检测人数不足三人。 | 限期整改 | 6月22日，合格 | 张健、马辰辉
8 | 2021-05-21 | 中石化衡水分公司热力加油站 | 燃油燃气企业 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 5 | 1.站房外设引下线无固定措施、无防接触电压措施； 2.站房接闪带上搭有信号线（多处）； 3.站房配电柜安装的SPD不符合规范要求； 4.检测报告中审核人签字不规范、检测人员人数不足3人； 5.专业技术人员名册不全。 | 限期整改 | 6月22日，合格 | 张健、马辰辉
9 | 2021-06-07 | 濮阳市伟祺化工物资有限公司衡水分公司 | 危险化学品 | 王晓霞、张健、王霞 | 衡水市气象局执法人员 | 3 | 1.缺少专业技术人员名册； 2.检测报告中检测人员不足三人； 3.配电室为按照设计安装SPD。 | 立行立改
10 | 2021-06-07 | 河北雄发新材料科技发展有限公司 | 危险化学品 | 王晓霞、张健、王霞 | 衡水市气象局执法人员 | 5 | 1.未建立防雷安全生产管理制度； 2.关键场所（氢气锅炉房）未检测，应立即补测； 3.检测报告中批准人（吴琼）签字为签章； 4.缺少检测机构的专业技术人员名册； 5.防雷相关材料未归档。 | 限期整改 | 6月21日，该单位报送了整改报告和整改照片，合格 | 张健、马辰辉
11 | 2021-06-16 | 衡水滨湖旅游有限公司 | 人员密集区 | 王晓霞、张健、王霞 | 衡水市气象局执法人员 | 5 | 1.未明确分管领导和专人负责防雷工作； 2.5号楼、7号楼附属演播厅因施工等原因未进行防雷检测； 3.未制定年度防雷安全教育培训计划，未开展相应培训； 4.防雷检测缺少检测人员身份信息； 5.检测报告中检测人员不足2人，且批准人不是技术负责人。 | 限期整改 | 6月28日，该单位报送了整改报告和整改照片，合格 | 张健、马辰辉
12 | 2021-06-25 | 衡水盛熙化工有限公司 | 危险化学品 | 张健、陈克敏、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 3 | 1.中控室无屏蔽措施； 2.中控室检测内容不全面； 3.检测报告中人员签字为打印，不是手签。 | 限期整改 | 7月15日，该单位报送了做完中控室屏蔽措施后的最新检测报告，合格 | 张健、马辰辉
13 | 2021-10-29 | 河北泽田化工有限公司 | 危险化学品 | 张健、李翠玉 | 衡水市气象局执法人员 | 2 | 1.磨粉车间南门、北门2处静电扶手未进行防雷检测； 2.配电室的SPD检测不完整，缺少绝缘电阻的检测。 | 限期整改 | 11月21日，该单位报送了整改报告和整改照片，合格 | 张健、马辰辉
14 | 2021-10-29 | 衡水晟远加油站 | 燃油燃气企业 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 3 | 1.缺少《防雷安全检查表》中1.2.3.4.5.11.12要求的材料； 2.张芳配电室SPD安装不符合规范要求，且未接地； 3.所有加油枪、辅房配电室的发电机未进行防雷检测； | 限期整改 | 11月22日，该单位报送了整改报告和整改照片，合格 | 张健、马辰辉
15 | 2021-11-02 | 衡水华润燃气有限公司衡水东加气站 | 燃油燃气企业 | 张健、李翠玉 | 衡水市气象局执法人员 | 1 | 站房屋顶接闪带上搭有监控信号，存在安全隐患； | 限期整改 | 11月9日，该单报送了整改完成照片，合格 | 张健、马辰辉
16 | 2021-11-02 | 河北冀衡集团有限公司威武分公司 | 危险化学品 | 张健、马辰辉 | 衡水市气象局执法人员 | 4 | 1.过盐车间屋顶两根接闪杆未经设计论证； 2.消防泵房西侧接闪带搭信号线，存在安全隐患； 3.防雷检测不全面； 4.防雷检测报告不规范。 | 限期整改 | 11月23日，该单位报送了整改报告和整改照片，合格 | 张健、马辰辉
17 | 2021-11-04 | 衡水铅笔漆股份有限公司 | 危险化学品 | 张健、李翠玉 | 衡水市气象局执法人员 | 2 | 1.自动化控制室内部自动化设备未进行防雷检测； 2.制漆车间配电室SPD未进行防雷检测。 | 限期整改 | 11月29日，该单位报送了最新防雷检测报告，合格 | 张健、马辰辉